## Sheet1
"NSV DOO Novi Sad"
Novi Sad, Jug Bogdana 25
Telefon: +381 63 533 142
E-mail: office@nsv.rs
PIB: 109609788
Šifra delatnosti: 4321
Matični broj: 21210064
Račun: 160-0000000561521-15
170-0030047055000-31
ГПИ ПОРТ ДОО БАЧКА ТОПОЛА
ул. Маршала Тита 34
24300 Бачка Топола
ПРЕДМЕТ: Достава понуде
Поштовани,
На основу Вашег захтева достављамо Вам нашу понуду у прилогу
С поштовањем,
Славко Вајагић, НСВ ДОО
НАРУЧИЛАЦ:
ГПИ ПОРТ ДОО БАЧКА ТОПОЛА
ул. Маршала Тита 34
24300 Бачка Топола
ПИБ: 104656835
ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ КАБЛОВСКОГ ВОДА 20кВ И СТС 20/0,4 кВ - 400 кВА
| ИНВЕСТИТОР: ГПИ "ПОРТ" ДОО БАЧКА ТОПОЛА | ПИБ 104656835
НАЗИВ ОБЈЕКТА: Напајање електричном енергијом објекта грађевинарства у Бачкој Тополи, у ул. Бечејски пут бб, на кат. парцели бр. 6147/3 к.о. Бачка Топола-град
МЕСТО: БАЧКА ТОПОЛА
Спецификација и предмер трошкова
Р.Б. | ОПИС | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД.ЦЕНА | УКУПНО
А. | СТУБНА ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА
1 | ИСПОРУКА И УГРАДЊА СТУБНЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ СТС-44П Бачка Топола, сличне типу ЕВ-3, напона 20/0,4 кВ, снаге до 400 kВA, опремљену са ЕТ потребне снаге, на локацији на кат. парцели бр. 6147/3 к.о. Бачка Топола-град | кпл | 1 | 820000 | 820000
2 | Испорука и уграднја енергетског трансформатора 20/0,42 кВ -100 кВA са сниженим губицима | ком | 1 | 455000 | 455000
3 | Испорука потребног материјала и израда радног и заштитног уземљења СТС (ископ рова обезбеђује инвеститор) | кпл | 1 | 50000 | 50000
4 | Мерење отпора радног и заштитног уземљења са издавањем атеста | кпл | 1 | 15000 | 15000
5 | Комплетни електромонтажни радови | кпл | 1 | 130000 | 130000
6 | Припремно завршни радови и учешће у раду комисија | пауш | 1 | 10000 | 10000
7 | Транспортни трошкови | пауш | 1 | 25000 | 25000
|  | УКУПНО А: |  |  | 1505000
Б. | 20 kV КАБЛОВСКИ ВОД
1 | Уградња бочног учинског растављача на портал постојеће
СТС-5 Бачка Топола:
| -растављач за спољну монтажу на подигнутом стубу сличан типу РСАК6 24/400-600 са полужним погоном производње EЛБИ ВАЉЕВО – вертикална монтажа | ком | 1 | 230000 | 230000
2 | Израда и постављање додатног уземљења ГРС за растављач | ком | 1 | 15000 | 15000
3 | Изградња прикључног 20 kВ кабловског вода са кабелом типа ХНЕ-49А 3х(1х150мм²) од новоуграђеног растављача на порталу СТС-5 Бачка Топола до нове СТС-44П Бачка Топола:
| -машинско подбушивање E20 „кртицом“ испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање „кртице“ – Ø 125мм | м | 22 | Инвеститор
4 | - ручно откопавање земље II категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2 м | м³ | 65 | Инвеститор
5 | Набавка, испорука, транспорт и уградњa ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ɸ 125 мм | м | 22 | Инвеститор
6 | -ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30 цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV | м³ | 65 | Инвеститор
7 | -набавка и полагање кабла 20 kВ, ХНЕ 49-Аz 3x(1х150мм²)
| (полагање на СТС са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту) | м | 30 | 2850 | 85500
8 | - набавка и полагање кабла 20 kВ, ХНЕ 49-Аz 3x(1х150мм²)
| (полагање у ПВЦ цев) | м | 22 | 2850 | 62700
9 | -набавка и полагање кабла 20 kВ, ХНЕ 49-Аz 3x(1х150мм²)
| (полагање у ископан ров) | м | 150 | 2850 | 427500
10 | -кабловска завршница 20 kВ за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољну монтажу 3х(1х50-240мм²) | слог | 2 | 20000 | 40000
11 | -уградња ознаке за кабловску завршницу | ком | 2 | 1000 | 2000
12 | -набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке | м | 150 | 20 | 3000
13 | -набавка и полагање штитника | м | 150 | 80 | 12000
14 | -набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична | м | 150 | Investitor
15 | -припремно завршни радови за кабловске водове до 500м | ком | 1 | 5000 | 5000
16 | -кабел ознака за травњак | ком | 6 | 2500 | 15000
|  | УКУПНО Б: |  |  | 897700
Ц. | МЕРНО МЕСТО
1 | Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-44П Бачка Топола,
опремљено са нисконапонском мерном групом у полииндиректоном слоју са ГПРС/ГСM модулом и струјним мерним трансформаторима CMT преносног односа 150/5А (за одобрену снагу од 70kW)
| -испорука и уградња обрачунског мерног места за полуиндиректно мерење у НН РО СТС | ком | 1 | Obuhvaceno u ormanu STS
2. | -испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 250/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл. 0,5, 5VA, ФS=5; | ком | 3 | Obuhvaceno u ormanu STS
3. | -испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемсог мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном слоју са ГПРС/ГСМ модулом | ком | 1 | Obuhvaceno u ormanu STS
|  | УКУПНО Ц: |  |  | 0
Д. | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАДЗОР
1 | Израда пројектне документације за изградњу 20 kВ кабловског вода
| -израда идејног решења и идејног пројекта за изградњу кабловског вода 10(20) или 1 kВ – до преко 500м трасе | ком | 1 | 60000 | 60000
1а | Израда пројектне документације за изградњу СТС | кпл | 1 | 60000 | 60000
2 | Геодетски радови:
| -снимање и израда интегрисаних топографских планова уских појасева (појас ширине 8м) за потребе пројктовања подземних и надземних инсталација и објеката за површине до 20 ари (уски појас дужине 250м) | ком | 1 | Investitor
2a | -обележавање трасе електроенергетских водова (0,4 ,10 и 20 kВ) са израдом протокола, дужине до 100м | ком | 1 | Investitor
2b | -обележавање трасе електроенергетских водова (0,4 ,10 и 20 kВ) са израдом протокола, дужине преко 100м | м | 70 | Investitor
2c | -снимање елекетроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kВ) и прикључака на вод дужине до 50 м | ком | 1 | Investitor
2d | -снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kВ) и прикључака на вод преко 50 м | м | 120 | Investitor
3 | Технички преглед , манипулације, испитивање 20 kВ кабла и ред стручног надзора:
| -технички преглед ТС 20(10) 0,4 kВ | ком | 1 | "ЕV"
3a | -технички преглед 20(10) kВ кабловског вода | ком | 1 | EV
3b | -манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним укључењем у ДЕСС на 20(10) kВ напонском нивоу | ком | 2 | EV
3c | -припрема за испитивање првог 20kВ кабла | ком | 1 | EV
3d | -испитивање кабла 20 kВ | ком | 1 | EV
3e | -стручни надзор над изградњом 20 kВ кабловског вода (за вредност инвестиције преко 1.000.000,00 РСД до 2.000.000,00 РСД) | ком | 1 | EV
4 | Остали трошкови на прибављању потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка | ком | 1 | 90000 | 90000
|  | УКУПНО Д: |  |  | 210000
| ПДВ 20%: |  |  |  | 42000
| УКУПНО ЗА НАПЛАТУ: |  |  |  | 252000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА
А | СТС-44П Бачка Топоча |  |  |  | 1505000
Б | КАБЛОВСКИ ВОД 20 кВ |  |  |  | 897700
Ц | МЕРНО МЕСТО |  |  |  | 0
Д | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАДЗОР |  |  |  | 252000
|  | УКУПНОА+Б+Ц+ Д: |  |  | 2654700
НАПОМЕНА:
- Опција понуде 10 дана
- Начин плаћања: аванс 60%, а 40% након комплетних радова
- Рок завршетка радова 45 дана од уплате аванса и исходовања пешења о одобрењу за грађење
- Гарантни рок 24 месеца
- Инвеститор обезбеђује бетон за темеље и стазу око СТС
У Новом Саду, 09.02.2021. год.